Пульт управления заслонкой

ICE-LC

Руководство по эксплуатации

Паспорт

Содержание

Технические характеристики	3

Информация по безопасности	3

Назначение (функции)	3

Установка и монтаж контроллера	4

Электрическое подключение	4

Регулировка времени	7

Гарантии изготовителя	7

Свидетельство о приемке	8

Технические характеристики

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Модель Класс защиты Температура окружающей среды при эксплуатации Температура хранения Напряжение сети Первичный предохранитель Соединения кабеля Напряжение управления заслонкой (количество жил кабеля) Регулирование времени задержки отключения вентилятора Вес | ICE-LC IP66 (EN 60529) / UL94-V2 от 0°C до 40 °C от -10°C до 65 °C 200-240 В 0.5 A Под винтовую клемму 24В (2/3) 7 с – 6 мин 1,8 кг |

Информация по безопасности

Будьте осторожны при подключении контроллера, напряжение сети опасно для жизни.

Неправильное подключение устройства может привести к его повреждению, к травмам персонала или смерти.

При подключении и эксплуатации устройства должны соблюдаться как настоящие инструкции по безопасности, так и требования по технике безопасности страны потребителя. При выполнении ремонтных работ напряжение сети должно быть отключено обязательно.

Убедитесь в отключении напряжение сети.

Назначение (функции)

LC – контроллер, позволяет осуществлять полностью автоматическое управление заслонкой, тем самым изменять производительность вентиляционной системы согласно выбранным требованиям. При использовании в составе систем для удаления выхлопных газов (SBT, STP, STR) выбраны два положения заслонки «ОТКРЫТО – ЗАКРЫТО».

Для управления контроллером могут быть подключены различные выключатели и датчики:

1. С выходом «сухой контакт» нормально открытый (выключатель S-100, датчики PC-500, PC-1000, PS-500, PS-1500).

2. С выходом «потенциал 24 VDC» индукционный датчик MCC-05 и световой датчик LS-12.

При использовании LC – контроллера в применениях с газовой сваркой (резкой) или TIG сваркой (сварочный ток ниже 30 А) мы рекомендуем использовать световой датчик (LS-12) вместо индукционного датчика MCC-05 используемого при сварочных токах более 30 А.

При работе в составе систем SBT, STR, STP – используются датчики дифференциального давления PC-500, PC-1000, PS-500, PS-1500 с выходом «сухой контакт» нормально открытый.

Установка и монтаж контроллера

LC – контроллер должен быть смонтирован на стене или поверхности не подвергающейся вибрации.

Электрическое подключение

Важная информация

- устройство не должно устанавливаться во взрывоопасных помещениях.

- при монтаже устройства необходимо всегда убедиться в том, что напряжение сети отключено.

- подключение устройства должно производиться квалифицированным электриком.

- Примечание! 	При подключении устройства следует убедиться в соответствии номинала напряжения сети 230В

Возможно подключение сети:

Нейтраль – контакт N

Фаза – контакт L1 230В

В первичную обмотку трансформатора включен предохранитель      0,5 АТ, 5×20 мм.

Схема электрическая

Подключение заслонки (AD)

Подключение индукционного датчика MCC-05

Подключение выключателя S-100, микровыключателя MSR-24 и датчиков PC-500, PC-1000, PS-500, PS-1500

Внешнее соединение

Контакты А, В используются для параллельного соединения нескольких контроллеров в одну систему и дистанционного запуска пульта включения/отключения (PCU-1000) вытяжного вентилятора.

Регулировка времени

Регулировка времени задержки отключения заслонки, управляемой контроллером. Время регулировки составляет от 7 секунд до 6 минут.

Для регулировки используется потенциометр (синий) расположенный на электронной плате контроллера. Для увеличения времени задержки необходимо повернуть колёсико потенциометра по часовой стрелке, для уменьшения – против часовой стрелки.

Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации изделия ICE-LC 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня производства указанного на этикетке. В течение гарантийного срока предприятие - изготовитель бесплатно ремонтирует ICE-LC и устраняет выявленные недостатки на территории предприятия - изготовителя.

Свидетельство о приемке

Изделие ICE-LC заводской номер ________________

соответствует техническим условиям СБПЕ Ш2-2100.00ТУ и признан годным к эксплуатации.

Начальник ОТК__________      ____________

(личная подпись) (расшифровка подписи)

МП

Дата выпуска________________

(год, месяц, число)