Электроконтактный датчик дифференциального давления PS -500, PS -1500

Паспорт

и

инструкция по эксплуатации

Электроконтактный датчик дифференциального давления PS -500, PS -1500
Это прочный, простой в эксплуатации датчик дифференциального давления воздуха и неагрессивных газов.

Цели использования
• контроль засорения фильтров 
• контроль обледенения устройств
• контроль работы оборудования кондиционирования и вентиляции воздуха
• мониторинг пониженного и избыточного давления в вентиляционных каналах
Основные преимущества
• абсолютно надёжный
• упрощённый монтаж и подключение
• прочная конструкция и функциональный дизайн
	Код модели
	Диапазон

давления
	Гистерезис
	Точность датчика в зоне низкого давления
	Точность датчика

в зоне высокого давления
	Допустимая электрическая мощность контактов. Резистивная нагрузка
	Допустимая электрическая мощность контактов. Индуктивная нагрузка

	PS500
	30…500 Pa
	20 Pa
	±5 Pa
	±30 Pa
	3A / 250VAC
	2A / 250VAC

	PS1500
	100…1500 Pa
	80 Pa
	±10 Pa
	±50 Pa
	3A / 250VAC
	2A / 250VAC


Технические данные: 
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Электрические подключения - 3 винтовых терминала          
Кабельный ввод - M16
Вес: 150 грамм (350 грамм с комплектующими)

 

Общие условия:
Рабочая температура - -20…+60°C
Температура хранения - -40…+85°C
Максимальное давление - 50 kPa
Измеряемая среда - воздух и неагрессивные газы
Срок службы – не менее 1 000 000 операций

 

Безопасность:
Степень защиты - IP54 

 

Стандартная комплектация:
2 крепёжных винта
2 пластмассовых переходника
2 метра трубка D 4-7 мм

Дополнительные комплектующие: металлические переходники (заказываются отдельно)
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ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

              Гарантийный срок эксплуатации изделия PS -500 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня производства указанного на этикетке. В течение гарантийного срока предприятие - изготовитель бесплатно ремонтирует PS -500 и устраняет выявленные недостатки на территории предприятия - изготовителя.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

 Изделие PS -500 заводской номер ________________

соответствует конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

              Дата изготовления __________________________________

              Проверил _________________     _____________________

                        
 (Подпись)                ( Ф.И.О.)

              М.П.
